ПРЕДПИСАНИЕ     №    1 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

| N п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пун - та) и наименование нормативного пра -вового акта РФ и (или) нормативного документа по пожар ной безопасности, требования которо -го(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопас -ности | Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполне - ние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организационно-распорядительные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Руководителем не доработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе в части порядка осмотра и закрытия помещений по окончании работы | Ппр в РФ | 01.04.21 | исполнено |
|  |  | п.2, |  |  |
|  |  | п.392, п.393, п.394 |  |  |
| 2 | Отсутствуют специальные программы проведения противопожарного инструктажа с работниками учреждения (организации) | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.04.21 | исполнено |
|  |  | п.3 |  |  |
|  |  | Прик. МЧС РФ |  |  |
|  |  | № 645 |  |  |
|  |  | п.6, п.51 – п.55 |  |  |
| 3 | На объекте отсутствуют регламенты технического обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.06.21 | исполнено |
|  |  | п.54 |  |  |
| 4 | Не проведена проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.05.21 | исполнено |
|  |  | п.48 |  |  |
| 5 | Не проведены эксплуатационные испытания наружных лестниц (проводится не реже 1 раза в 5 лет), с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | ПП №1479 от 16.09.20 | 20.08.21 | исполнено |
|  |  | п.17 |  |  |
| 6 | Не произведена своевременная ежегодная проверка части имеющихся огнетушителей. | СП 9.13130.2009 | 15.04.21 | исполнено |
|  |  | п. 4.3.1, п.4.3.7 |  |  |
| 7 | Руководителем организации не обеспечена, 1 раз в год, проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.05.21 | исполнено |
|  |  | п.30 |  |  |
| 8 | В учреждении не размещены знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". | ПП №1479 от 16.09.20 | 15.04.21 | исполнено |
|  |  | п.11 |  |  |
| 9 | Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации | ПП №1479 от 16.09.20 | 20.08.21 |  |
|  |  | п.36 |  |  |
|  | Территория |  |  |  |
| 10 | Хранение твердого топлива вне специально приспособлен - ного помещения или специально выделенной площадки. | ППБ-С-1983 | 01.05.21 | исполнено |
|  |  | п. 2.4.16 |  |  |
|  | Учебный корпус |  |  |  |
|  | 1 этаж |  |  |  |
| 11 | Входная дверь в помещение материальной кладовой не является противопожарной. Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее ЕI 60. | СНиП 21-01-97* | 01.02.22 |  |
|  |  | п.7.4, п.5.14* |  |  |
| 12 | На путях эвакуации, для покрытия пола лестничных маршей, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 13 | Отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей лестничных клеток. | ПП №1479 от 16.09.20 | 20.08.21 |  |
|  |  | п.24 |  |  |
|  |  | СНиП 21-01-97* |  |  |
|  |  | п. 6.18* |  |  |
|  | Спальный корпус |  |  |  |
|  | 1 этаж |  |  |  |
| 14 | На путях эвакуации, для отделки стен лестничных маршей, допускается применение отделочного материала ( краски ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 15 | На путях эвакуации, для покрытия пола лестничных маршей, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 16 | Наличие, на путях эвакуации из спален, вешалок с одеждой | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.06.21 |  |
|  |  | п.27 п.п. б) |  |  |
|  |  | п.16 п.п. ж) |  |  |
|  |  | ФЗ–123 от 22.07.2008 |  |  |
|  |  | ст.89 ч.1 |  |  |
|  |  | СП 1.13130.2020 |  |  |
|  |  | п.4.3.7 |  |  |
|  |  | СНиП 21.01.97* |  |  |
|  |  | п.6.26* |  |  |
| 17 | Входные двери в помещения 2-х кладовых для одежды не являются противопожарными. Данные двери необходимо выполнить противопожарными 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее ЕI 60. | СНиП 21-01-97* | 01.02.22 |  |
|  |  | п.7.4, п.5.14* |  |  |
| 18 | Входная дверь в помещение кастелянской не является противопожарной. Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее ЕI 60. | СНиП 21-01-97* | 01.02.22 |  |
|  |  | п.7.4, п.5.14* |  |  |
| 19 | Входная дверь в помещение для размещения обуви не является противопожарной. Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее ЕI 60. | СНиП 21-01-97* | 01.02.22 |  |
|  |  | п.7.4, п.5.14* |  |  |
| 20 | Входная дверь в помещение библиотеки не является противопожарной. Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее ЕI 60. | СНиП 21-01-97* | 01.02.22 |  |
|  |  | п.7.4, п.5.14* |  |  |
|  | Помещение кухни |  |  |  |
| 21 | Наличие не открывающейся металлической решётки на окне помещения подвала. | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.06.21 | исполнено |
|  |  | п.16 п.п. г) |  |  |
|  | 2 этаж |  |  |  |
| 22 | На путях эвакуации, для покрытия пола коридоров, допускается применение отделочного материала ( линолеума ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 23 | На путях эвакуации, для отделки панелей стен коридоров допускается применение отделочного материала ( краски ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 24 | Применяются горючие материалы ( бумажные обои ) для отделки потолка на путях эвакуации. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 25 | Пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности ( отсутствуют указатели «Выход» над дверными проемами при выходе из помещений спален № 11, № 12 | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.04.21 | исполнено |
|  |  | п. 23, п.36 |  |  |
|  |  | СП 3.13130.2009 |  |  |
|  |  | ст.5 п.5.3 |  |  |
|  | 3 этаж |  |  |  |
| 26 | На путях эвакуации, для покрытия пола коридоров, допускается применение отделочного материала ( линолеума ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 27 | На путях эвакуации, для отделки панелей стен коридоров допускается применение отделочного материала ( краски ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 28 | Применяются горючие материалы ( бумажные обои ) для отделки стен на путях эвакуации. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 29 | Применяются горючие материалы ( бумажные обои ) для отделки потолка на путях эвакуации. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
|  | Здание мастерских |  |  |  |
|  | Помещение бывшей котельной |  |  |  |
| 30 | Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации ( АУПС ). | ФЗ–123 от 22.07.2008 | 20.10.21 |  |
|  |  | ст. 54 |  |  |
|  |  | СП 486.1311500.2020 |  |  |
|  |  | п. 4.1, п. 4.8 |  |  |
|  |  | табл. 1 |  |  |
|  |  | НПБ 110-03 |  |  |
|  |  | п.4, п.14 табл. 1 |  |  |
| 31 | Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей с НПБ 104-03 | ФЗ–123 от 22.07.2008 | 20.10.21 |  |
|  |  | ст. 54 ст. 84 |  |  |
|  |  | СП 3.13130.2009 |  |  |
|  |  | п. 7 табл. 2 |  |  |
|  |  | п. 6 табл. 1 |  |  |
|  |  | НПБ 104-03 |  |  |
|  |  | п.5.1 табл. 2 |  |  |
|  |  | п.4.1 табл. 1 |  |  |
|  | Гараж |  |  |  |
| 32 | Помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации ( АУПС ). | ФЗ–123 от 22.07.2008 | 20.10.21 |  |
|  |  | ст. 54 |  |  |
|  |  | СП 486.1311500.2020 |  |  |
|  |  | п. 4.1, п. 4.8 |  |  |
|  |  | табл. 1 |  |  |
|  |  | НПБ 110-03 |  |  |
|  |  | п.4, п.14 табл. 1 |  |  |
| 33 | Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей с НПБ 104-03 | ФЗ–123 от 22.07.2008 | 20.10.21 |  |
|  |  | ст. 54 ст. 84 |  |  |
|  |  | СП 3.13130.2009 |  |  |
|  |  | п. 7 табл. 2 |  |  |
|  |  | п. 6 табл. 1 |  |  |
|  |  | НПБ 104-03 |  |  |
|  |  | п.5.1 табл. 2 |  |  |
|  |  | п.4.1 табл. 1 |  |  |
|  | Здание склада продуктов |  |  |  |
| 34 | Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации ( АУПС ). | ФЗ–123 от 22.07.2008 | 20.10.21 |  |
|  |  | ст. 54 |  |  |
|  |  | СП 486.1311500.2020 |  |  |
|  |  | п. 4.1, п. 4.8 |  |  |
|  |  | табл. 3 |  |  |
|  |  | НПБ 110-03 |  |  |
|  |  | п.4, п.14 табл. 3 |  |  |
| 35 | Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей с НПБ 104-03 | ФЗ–123 от 22.07.2008 | 20.10.21 |  |
|  |  | ст. 54 ст. 84 |  |  |
|  |  | СП 3.13130.2009 |  |  |
|  |  | п. 7 табл. 2 |  |  |
|  |  | п. 6 табл. 1 |  |  |
|  |  | НПБ 104-03 |  |  |
|  |  | п.5.1 табл. 2 |  |  |
|  |  | п.4.1 табл. 1 |  |  |
| 36 | Отсутствует огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций здания | ПП №1479 от 16.09.20 | 20.08.21 | исполнено |
|  |  | п.13 |  |  |
|  |  | ППБ-С-1983 |  |  |
|  |  | п. 2.2.1.3. |  |  |
|  | Здание штукатурной мастерской |  |  |  |
| 37 | На путях эвакуации, для покрытия пола тамбура, допускается применение отделочного материала ( линолеума ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 38 | На путях эвакуации, для отделки стен тамбура допускается применение отделочного материала (панелей ПВХ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 39 | На путях эвакуации, для отделки потолка тамбура, допускается применение отделочного материала (панелей ПВХ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 40 | Помещение материальной кладовой не отделено от остальной части здания противопожарными преградами ( перекрытие, стены) | СНиП 21-01-97* | 01.02.22 |  |
|  |  | п.7.4, п.5.14* |  |  |
| 41 | Пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности, указывающими направление движения. Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации ( АУПС ). | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.04.21 | исполнено |
|  |  | п.23, п.36 |  |  |
| 42 |  | ФЗ–123 от 22.07.2008 | 20.10.21 |  |
|  |  | ст. 54 |  |  |
|  |  | СП 486.1311500.2020 |  |  |
|  |  | п. 4.1, п. 4.8 |  |  |
|  |  | табл. 1 |  |  |
|  |  | НПБ 110-03 |  |  |
|  |  | п.4, п.14 табл. 1 |  |  |
|  | Здание швейной мастерской |  |  |  |
| 43 | На путях эвакуации, для покрытия пола, допускается применение отделочного материала ( линолеума ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 44 | На путях эвакуации, для отделки стен, допускается допускается применение отделочного материала (панелей ПВХ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 45 | На путях эвакуации, для отделки потолка, допускается применение отделочного материала (панелей ПВХ) с неисследованными показателями пожарной опасности. | СНиП 21-01-97* | 20.08.21 |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 46 | В месте расположения приемно-контрольного оборудования АПС отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки противопожарной защиты объекта. | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.04.21 | исполнено |
|  |  | п.56 |  |  |
| 47 | Наличие, на эвакуационном пути ( проход, коридор, тамбур ), различных материалов, мебели, оборудования и других предметов. | ПП №1479 от 16.09.20 | 01.06.21 |  |
|  |  | п.16 п.п. ж), |  |  |
|  |  | п.27 п.п. б) |  |  |
|  |  | ФЗ–123 от 22.07.2008 |  |  |
|  |  | ст.89 ч.1 |  |  |
|  |  | СП 1.13130.2020 |  |  |
|  |  | п.4.3.7 |  |  |
|  |  | СНиП 21.01.97* |  |  |
|  |  | п.6.26* |  |  |
|  |  | п. 6.25* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |